附件1-报价表：      
“2026年暑假望犀、凤北校区学生宿舍漏水等集中维修”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月20日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	2026年暑假望犀、凤北校区学生宿舍漏水等集中维修
	项
	1
	见附件2
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　
























备注:1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、 此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

　　
　　　

附件2：
[bookmark: _GoBack]2026年暑假望犀、凤北校区学生宿舍漏水等集中维修明细报价表
　　　　　　　
	序号
	项目名称
	作业单项
	描述及要求
	单位
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	备注

	望犀校区维修项目

	1
	香樟园103-负101洗衣房、107-526、108-522、109-103、209、221、302厕所顶漏水（维修楼上房间，共7间）109大厅漏水（处理楼上212厕所）
	1
	拆除厕所地面磁砖及蹲便器
	1.5*2.1m单个面积3.15m2
	m2
	25.2
	
	
	 

	
	
	2
	厕所地面开挖及回填
	1.5*2.1*0.3m单个数量0.945m3
	m3
	7.56
	
	
	

	
	
	3
	底部防水处理（含墙体部份）
	2.1*2.7m单个面积5.67㎡
	m2
	45.36
	
	
	

	
	
	4
	水泥沙浆找平层20mm厚
	1.5*2.1m单个面积3.15m2
	m2
	25.2
	
	
	

	
	
	5
	更换蹲便器
	带承水弯，和原大小一致
	套
	8
	
	
	

	
	
	6
	表层防水处理
	1.5*2.1m单个面积3.15m2
	m2
	25.2
	
	
	

	
	
	7
	恢复地砖
	面积：1.5*2.1m材质：30*30cm防滑砖.单个面积3.15m2
	m2
	25.2
	
	
	

	
	
	8
	增设二次排水
	在找平层处增加二次排水
	间
	8
	
	
	

	
	
	9
	搬运及垃圾清运费用
	宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校
	间
	8
	
	
	

	2
	桃李园2栋202、414宿舍厕所顶漏水维修（维修楼上厕所共2间）
	1
	拆除厕所地面磁砖及蹲便器
	1.4*2.05m单个面积2.87m2
	m2
	5.74
	
	
	 

	
	
	2
	厕所地面开挖及回填
	1.4*2.05*0.3m单个数量0.861m3
	m3
	1.72
	
	
	

	
	
	3
	底部防水处理（含墙体部份）
	2*2.6m单个面积5.2㎡
	m2
	10.4
	
	
	

	
	
	4
	水泥沙浆找平层20mm厚
	1.4*2.05m单个面积2.87m2
	m2
	5.74
	
	
	

	
	
	5
	更换蹲便器及冲水管
	不带承水弯，和原大小一致
	套
	2
	
	
	

	
	
	6
	表层防水处理
	1.4*2.05m单个面积2.87m2
	m2
	5.74
	
	
	

	
	
	7
	恢复地砖
	面积：1.4*2.05m材质：30*30cm防滑砖.单个面积2.87m2
	m2
	5.74
	
	
	

	
	
	8
	搬运及垃圾清运费用
	宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校
	间
	2
	
	
	

	3
	桃李园1栋大堂顶漏水维修（维修楼上225厕所）
	1
	拆除厕所地面磁砖及蹲便器
	1.4*2.05m单个面积2.87m2
	m2
	2.87
	
	
	 

	
	
	2
	厕所地面开挖及回填
	1.4*2.05*0.3m单个数量0.861m3
	m3
	0.86
	
	
	

	
	
	3
	底部防水处理（含墙体部份）
	2*2.6m单个面积5.2㎡
	m2
	5.2
	
	
	

	
	
	4
	水泥沙浆找平层20mm厚
	1.4*2.05m单个面积2.87m2
	m2
	2.87
	
	
	

	
	
	5
	更换蹲便器及冲水管
	不带承水弯，和原大小一致
	套
	1
	
	
	

	
	
	6
	表层防水处理
	1.4*2.05m单个面积2.87m2
	m2
	2.87
	
	
	

	
	
	7
	恢复地砖
	面积：1.4*2.05m材质：30*30cm防滑砖.单个面积2.87m2
	m2
	2.87
	
	
	

	
	
	8
	一楼吊顶处理
	折除部分吊顶，检查下水管道有无漏水，如有漏水则维修更换管道，完工后恢复吊顶，并刮仿瓷涂料恢复原样。
	项
	1
	
	
	

	
	
	9
	搬运及垃圾清运费用
	宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校
	间
	1
	
	
	

	4
	洗衣台上方漏水
	1
	楼上洗衣台下方防水处理
	香樟园104栋228、426；107栋422；109栋403；桃李园1栋113、301、2栋414共7间漏水。处理楼上房间，洗衣台下水口，排水管、排出对应楼上房间空调机位下方存水，设置溢水口，并在底部做防水处理
	间
	7
	
	
	

	5
	阳台漏水处理
	1
	阳台顶漏水
	香樟园104栋224、107栋217、317、422；108栋129 ；109栋109；桃李园2栋414，阳台角落漏水，共7间。打开楼上房间地面，找到漏水点后维修做防水。完工后恢复。
	间
	7
	
	
	

	6
	109-105排水管修复
	1
	排水管修复
	109-105宿舍内顶部排水管弯头破损，需更换。因位置特殊，更换困难，需现场观察后确定方案。
	项
	1
	
	
	

	7
	107-219排水管修复
	1
	排水管修复
	107-219宿舍内顶部排水立管破损，需更换。
	项
	1
	
	
	

	8
	桃李园1栋111排水管修复
	1
	排水管修复
	桃李园1栋111宿舍内顶部排水管大小转接头处漏水，需更换。因位置特殊，更换困难，需现场观察后确定方案。
	项
	1
	
	
	

	9
	桃李园2栋217、218检查盖漏水
	1
	更换检查盖
	桃李园2栋217、218宿舍内顶部排水管检查口漏水，需更换。
	个
	2
	
	
	

	10
	桃李园2栋114空调排水管堵塞
	1
	维修排水管
	空调排水管堵塞，切断排水管，机械疏通后，再重新接驳。
	项
	1
	
	
	

	11
	桃李园1栋123洗衣台台面漏水
	1
	洗衣台台面漏水
	切割瓷砖缝，重新用防水材料对瓷砖缝进行处理。
	项
	1
	
	
	

	12
	洗衣台外窗口漏水入屋内
	1
	洗衣台台面漏水
	109-226楼上用水时，水会从窗口流入室内，需对楼上3-6楼洗衣台进行排查，处理漏水。
	项
	1
	
	
	

	13
	吊顶修复
	1
	集成吊顶
	108-522厕所吊顶已经完全损坏，需重新吊顶。
	m2
	3.15
	
	
	

	14
	仿瓷修复
	1
	仿瓷修复
	109-403阳台顶漏水维修完成后，对阳台顶进行仿瓷修复
	项
	1
	
	
	

	15
	106栋宿舍男寝前大门墙体漏水
	1
	墙体漏水处理
	先处理106栋宿舍男寝前大门漏水后，再对污损墙面刷白
	项
	700
	
	
	

	16
	厚德楼南楼1楼、4楼；北楼2、3、4楼厕所外墙面涂料起皮处理（共5间）
	1
	铲除原墙面
	铲除厕所外墙面所有涂料。高度约1.2米，长度约12.3米，单个面积14.76m²，必须干透后再方可进行下一工序。
	m2
	73.8
	
	
	

	
	
	2
	基层处理
	对墙面进行除碱处理，干透后刷水泥基渗透结晶型防水涂料、再干透后刷JS防水涂料,最后干透后进行下一工序。
	m2
	73.8
	
	
	

	
	
	3
	墙面刮仿瓷涂料
	涂刮仿瓷涂料。两遍。要求完全遮挡基层。
	m2
	73.8
	
	
	

	
	
	4
	踢脚线拆除及恢复
	将原踢脚线拆除后用磁砖恢复
	m
	61.5
	
	
	

	凤北校区维修项目

	17
	凤北校区A21-313厕所顶部漏水
	1
	更换沉水弯
	凤北校区A21公寓313厕所顶部沉水弯漏水，更换沉水弯。因位置原因，需更换部分横管等
	项
	1
	
	
	

	18
	凤北校区A21-709、303厕所便盆损坏
	1
	拆除厕所地面磁砖及蹲便器
	1.54m*1.2m单个面积1.85m2
	m2
	3.7
	
	
	

	
	
	2
	厕所地面开挖及回填
	1.54m*1.2m*0.3m单个数量0.55m3
	m3
	1.1
	
	
	

	
	
	3
	底部防水处理（含墙体部份）
	2.14m*1.8m单个面积3.85㎡
	m2
	7.7
	
	
	

	
	
	4
	水泥沙浆找平层20mm厚
	1.54m*1.2m单个面积1.85m2
	m2
	3.7
	
	
	

	
	
	5
	更换蹲便器及增设水箱
	全瓷蹲便器，配套水箱，含改给排水管线
	套
	2
	
	
	

	
	
	6
	表层防水处理
	1.54m*1.2m单个面积1.85m2
	m2
	3.7
	
	
	

	
	
	7
	恢复地砖
	面积：1.54m*1.2m材质：30*30cm防滑砖.单个面积1.85m2
	m2
	3.7
	
	
	

	
	
	8
	搬运及垃圾清运费用
	宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校
	间
	2
	
	
	

	19
	A21、A22公寓洗衣台维修
	1
	A21洗衣台修复
	402\406\506\513\607\605用水泥砂浆对破损洗衣台边进行修复。同时，贴砖、支撑修补底板。修补后效果达到A22-219
	个
	6
	
	
	

	
	
	2
	A22洗衣台修复
	102\103\104\105\106\124\130\201\206\214\217\218\226\232\326\329\331\332\401\402\420\432\501\531\603\613\624\705\707\711用水泥砂浆对破损洗衣台边进行修复。同时，贴砖、支撑修补底板。修补后效果达到A22-219
	个
	30
	
	
	

	20
	安全文明施工费
	1
	措施费用
	用于本项目改善施工现场环境、保障安全生产的专项费用
	项
	1
	
	
	

	合计：小写：            元、大写：                           元整。


说明：接学生处来函，望犀、凤北校区公寓部分寝室漏水、洗衣台破损严重，学生反映强烈。为优化住宿环境，拟于暑假期间实施维修，厕所、阳台、洗衣台防水质保两年。
注:1.以上报价除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。3.本项目实施前须与甲方签订安全协议。
