附件1-报价表：

采购项目“学生宿舍楼安装火灾自动报警系统及消防控制室整合”

招标控制价报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年5月15日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍楼安装火灾自动报警系统及消防控制室整合 | 项 | 1 | 明细表见附件2，设计图见附件3、附件4、附件5 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

# 达州职业技术学院学生宿舍楼安装火灾自动报警系统

根据学生宿舍增加报警系统设计图纸，预算清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、凤北 望犀校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 独立式感烟探测器 | 1.具备自动补偿功能、设备自检功能，可实时监测自身工作状态与探测精度。 2.支持 LORa等 无线通讯技术，采用 LORa 等自组网制式，无线覆盖能力满足常规消防场景使用需求。 3.具备低功耗设计，单次更换电池后续航时长满足长期值守需求，降低运维频率。 4.工作电压应为 DC3V 标准规格，适配单节锂锰电池供电，保障设备稳定续航。 5.空旷环境下无线通讯距离≥1000m，保障信号稳定传输。 | 套 | 2756 |  |  | 吸顶 |

| 2 | 无线手动报警按钮 | 1.具备电池欠压故障检测及上传功能，及时提示电池状态，保障设备可用性。 2.支持 LORa 无线通讯技术，无需进行布线，安装灵活便捷。 3. 内置唯一标识 ID，可与无线传输模块、区域报警器等设备组网，实现报警信息同步传输。 4.工作电压为 DC3V 标准规格，适配 2 节 1.5V 常规电池，保障设备稳定供电。 5.空旷环境下无线通讯距离≥1000m，满足常规消防场景信号传输需求。 | 套 | 227 |  |  | 壁挂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 无线声光报警器 | 1.具备电池欠压故障检测及上传功能，及时提示电池状态，保障设备可用性。 2.支持 LORa等 无线通讯技术，无需进行布线，安装灵活便捷。 3. 内置标识 ID，可与无线传输模块、区域报警器等设备组网，实现报警信息同步传输。 4.工作电压为 DC3V 标准规格，适配 2 节 1.5V 常规电池，保障设备稳定供电。 5.空旷环境下无线通讯距离≥1000m，满足常规消防场景信号传输需求。 | 套 | 227 |  |  | 壁挂 |
| 4 | 无线中继器 （含开关电 源） | 1.需支持 24V 总线电源输入设计，适配消防系统总线供电组网需求。 2. 内置高性能级微处理器，保障信号中继处理的稳定性与高效性。 3.总线供电模式，支持工作电压 DC15V～DC26V。 4.可实现前端 LORa 等无线设备信号转发至区域报警器，单台可接入前端 LORa 设备数量≥180 个。 5.配备≥3 个状态指示灯，可清晰显示设备运行、通 讯、供电等状态；配置≥1 个复位按键，支持设备故障复位操作。 6.支持壁挂式安装，适配室内消防设备常规安装场景，安装便捷。 | 套 | 89 |  |  | 壁挂 |
| 5 | 无线传送模块 | 1无线探测报警系统前端设备和区域报警器之间的通信，实现将前端设备信号转为总线信号。 2 需支持DC12V-24V电压输入，输出为10A 250VAC,适配消防系统总线供电等多种供电场景。 3 触电容量10A 30VDC | 只 | 24 |  |  | 区域报警器旁 |
| 6 | 用户传输装置 （含5年入网 费） | 1.搭载基于 ARM-M3 及以上内核的高性能主控芯片，保障设备稳定高效工作。 2.采用壁挂式安装结构，支持模块化设计，便于设备安装、后期维护及功能模块扩展，配备彩色汉字液晶显示屏。 3.需支持 GPRS、TCP/IP、Wi-Fi 等主流通讯方式。 4.配备 RS485、RS232、CAN 等标准通讯接口，可与区域报警器、消防联动设备兼容对接，实现消防设施状态、报警信息的可靠采集与上传。 | 套 | 12 |  |  | 区域报警器内 |
| 7 | 区域报警器 | 1.需支持AC220V主电源供电，配备≥2 节备用电池， 支持主备电源自动切换，主电中断时无缝续电，保障设备不间断运行。 2.报警启动时可输出≥DC24V控制电压，可联动声光报警器等消防外设，实现报警信号联动触发。 3.设备组网有效通讯距离≤500 米，适配消防设备组网覆盖需求。 4.支持470MHz无线调制频率规格，与前端 LORa 等无线消防设备、无线中继器等兼容组网，信号传输匹配性强。 | 台 | 12 |  |  | 壁挂 |
| 合计： |  | 小写 元 大写： |  |  |  |  |  |

备注：报价包括税费、运输费、设备费、人工费、调试费、五年网络费等一切费用。

| 职业技术学院消控室整合项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据消控室整合设计图纸，增加主线路预算清单如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 通讯线 | - 光缆外径：约 8.3 - 11.2 mm - 允许拉力：长期 800 N， 短期 2500 N。 - 最小弯曲半径：工作时10倍缆径，敷设时20倍缆径。 - 工作温度：-40°C 至 +60°C。 5.典型衰减值：1310nm ≤0.36 dB/km， 1550nm ≤0.22 dB/km。 | m | 1400 |  |  |  |
| 2 | 联网卡 | - 额定电压: 12V-32V。 - 通信协议：RS232/485，支持TCP/IP或4G传输； 3 . 具备状态指示灯（运行 故障 网络状态指示灯） 4工作温度：-10℃～+50℃； 5.需金属外壳。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 接线、调试 | 1技术人员须有3年以上工作经验 2持有相关专业证件 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 信号线 | - 额定电压: 300/500V。 - 推荐上限功率（220V)：3000W。 - 工作温度: 长期允许工作温度 ≤+70℃；敷设温度 ≥0℃。 - 导体电阻 (20℃): ≤13.3 Ω/km。 - 线缆外径: ≥7.7mm。 - 芯线外径: ≥2.8mm。 - 绝缘标称厚度: ≥0.6mm。 - 护套厚度: ≥ 0.8 mm。 - 对绞节距: 双绞线对绞合，具有抗干扰能力。 - 屏蔽层: 裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽。 屏蔽密度: ≥80%。 | m | 400 |  |  |  |
| 5 | 消防电源线 | - 额定电压: 300/500V。 - 推荐上限功率（220V)：3000W。 - 工作温度: 长期允许工作温度 ≤+70℃；敷设温度 ≥0℃。 - 导体电阻 (20℃): ≤13.3 Ω/km。 - 线缆外径: ≥7.7mm。 - 芯线外径: ≥2.8mm。 - 绝缘标称厚度: ≥0.6mm。 - 护套厚度: ≥ 0.8 mm。 - 对绞节距: 双绞线对绞合，具有抗干扰能力。 - 屏蔽层: 裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽。 屏蔽密度: ≥80%。 | m | 400 |  |  |  |
| 6 | 钢管 | 1.钢管厚度需≥2MM 2.需防锈处理 3.钢管直径≥32MM | m | 400 |  |  | 管线走向宜靠草坪方向 |
| 7 | 原壁挂式报警联动主机搬运、安装、接线、调试 | 1施工人员需具备相关工作经验2拆除作业前需进行技术交底 3制定施工作业方案 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
| 备注：本预算包括税费、运输费、设备费、安装费、调试费等一切费用。所有主线沿原地下管廊敷设，若原地下管廊无法敷设主线，增加费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |