附件1-报价表：

采购项目“学生宿舍楼安装火灾自动报警系统及消防控制室整合”

招标控制价报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2025年12月2日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍楼安装火灾自动报警系统及消防控制室整合 | 项 | 1 | 明细表见附件2，设计图见附件3、附件4、附件5 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

| 达州职业技术学院学生宿舍楼安装火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据学生宿舍增加报警系统设计图纸，预算清单如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |  |
| 一、凤北校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防智慧平台系统 | 壁挂式ITX电脑，配置如下： 1.CPU处理器：AMD Ryzen 5 8600G（盒装），强大的6核12线程，内置Radeon 760M核显，性能接近GTX 1650 2.主板：华擎 A620I Lightning WiFi / 技嘉 A620I AX，ITX板型，尺寸小巧。必备的M.2接口、WiFi 6和蓝牙，完美契合壁挂需求。 3.内存：金百达 / 光威 32GB（16GB×2）DDR5 6000MHz， 32GB大内存，6000MHz频率，与AMD CPU搭配 4.固态硬盘：铠侠 RC20 1TB / 致态 TiPlus5000 1TB，1TB容量的PCIe 3.0固态 5.机箱：超频三 蜂鸟I100 Pro / 类似ITX手提机箱，壁挂支键，选择支持VESA壁挂孔的ITX机箱。 6.电源：全汉 FX500G 500W 金牌全模组，SFX电源，尺寸小 7.散热器：利民 AXP90-X53 / ID-COOLING IS-50X，下压式风冷，高度必须符合机箱限高（通常在60mm以内）。 8.机箱风扇：利民 TL-9015 / Arctic P8 PWM PST，根据需要配置1-2个超薄风扇（如9cm或8cm），增强机箱内部风道。 | 台 | 1 |  |  | 消防控制室、壁挂 |  |
| 2 | 独立式感烟探测器 | 1、具有自动补偿、自检功能； 2. 使用 LoRa无线通讯，无线覆盖范围广； 3. 功耗低，电池使用时间长； 4. 工作电压：DC3V (1节锂锰电池，型号：CR17505 3.0V)； 5. 无线通讯制式：LoRa 自组网； 6. 最大通讯距离：空旷 1000m； | 套 | 696 |  |  | 吸顶 |  |
| 3 | 无线手动报警按钮 | 1、可上传电池欠压故障功能。 2、采用 LoRa 无线通讯技术，无需进行布线。 3、内置唯一 ID，可与无线传输模块、火灾报警控制器组网。 4、工作电压：DC3V （2 节 1.5V FR14505/AA 电池） 5、通讯方式：LoRa 无线通讯 6、最大通讯距离：空旷 1000m | 套 | 58 |  |  | 壁挂 |  |
| 4 | 无线声光报警器 | 1、可上传电池欠压故障功能。 2、采用 FosLink 无线通讯技术，无需进行布线。 3、内置唯一 ID，可与无线传输模块、火灾报警控制器组网。 4、工作电压：DC3V （2 节 1.5V FR14505/AA 电池） 5、通讯方式：LoRa 无线通讯 6、最大通讯距离：空旷 1000m | 套 | 58 |  |  | 壁挂 |  |
| 5 | 无线中继器（含开关电源） | 1、24V 总线电源输入设计。 2、内置高性能微处理器。 3、工作电压：DC15V~ DC26V（总线供电） 4、实现将前端设备 LoRa 信号传输到区域报警器，可接入前端设备的数量：180 个 5、指示和操作：模块带三个状态指示灯和一个复位按键。 6、安装方式：壁挂安装 | 套 | 28 |  |  | 过道壁挂 |  |
| 6 | 无线传输模块 | 1、24V电源输入设计。 2、内置高性能微处理器。 3、实现无线 LoRa 信号增加传输距离。 4、工作电压：DC15V~ DC26V 5、实现无线 LoRa 信号增加传输距离。 6、指示和操作：模块带三个状态指示灯和一个复位按键。 7、安装方式：壁挂安装 | 只 | 6 |  |  | 区域报警器旁 |  |
| 7 | 用户传输装置（含5年入网费） | 1、主电源：AC220V（电压范围 AC187V～AC242V），50Hz 2、备用电源：磷酸铁锂电池 1 组，12.8V/4Ah 3、待机功耗：≤10W 4、液 晶 屏：2.8 吋，TFT 彩色，240*RGB*320 5、上行通讯：1 路 TCP 有线网络、1 路 GPRS 无线网络（用于信号传输到云平台） 6、下行通讯：1 路 RS485、1 路 RS232、1 路 CAN（预留）（用于接收控制器信号） 7、火警输出：1 路，DC30V/2A，无源常开触点，故障输出：1 路，DC30V/2A，无源常开触点 8、火警输入：4 路，开关量输入 9、防护等级：IP30 10、执行标准：GB 26875.1-2011 | 套 | 3 |  |  | 区域报警器内 |  |
| 8 | 区域报警器 | 1.主电电源：AC220V（范围187V～242V），50Hz 2.备用电源：2节12V/17Ah，铅酸电池 3.液晶屏：7.0英寸TFT彩色液晶屏，800×480分辨率 4.触摸屏：电容式 5.回路数量：1~16回路 6.回路点位：200点 7.使用环境：0℃～+40℃，≤95%RH，不凝露 8.尺寸：539*156*550mm 9.历史记录：10000条 10.打印机：热敏式微型打印机，支持文字方向设置 11.组网数量：256台，支持环形联网 12.具有输入过压保护功能，输出短路保护功能，电反接保护功能，备电短接保护功能，断电信息保持功能，实体的手自动开关按键，支持全局复位、全局消音功能，具有设备重码检测、接地检测功能，具有3级密码保护 13.处理器：ARM9处理器 14.采用模块化设计，内存：64M，存储容量：8GB，操作系统：Linux，处理器主频：300MHz | 台 | 3 |  |  | 一层宿管室、壁挂 |  |
| 二、望犀校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防智慧平台系统 | 壁挂式ITX电脑，配置如下： 1.CPU处理器：AMD Ryzen 5 8600G（盒装），强大的6核12线程，内置Radeon 760M核显，性能接近GTX 1650 2.主板：华擎 A620I Lightning WiFi / 技嘉 A620I AX，ITX板型，尺寸小巧。必备的M.2接口、WiFi 6和蓝牙，完美契合壁挂需求。 3.内存：金百达 / 光威 32GB（16GB×2）DDR5 6000MHz， 32GB大内存，6000MHz频率，与AMD CPU搭配 4.固态硬盘：铠侠 RC20 1TB / 致态 TiPlus5000 1TB，1TB容量的PCIe 3.0固态 5.机箱：超频三 蜂鸟I100 Pro / 类似ITX手提机箱，壁挂支键，选择支持VESA壁挂孔的ITX机箱。 6.电源：全汉 FX500G 500W 金牌全模组，SFX电源，尺寸小 7.散热器：利民 AXP90-X53 / ID-COOLING IS-50X，下压式风冷，高度必须符合机箱限高（通常在60mm以内）。 8.机箱风扇：利民 TL-9015 / Arctic P8 PWM PST，根据需要配置1-2个超薄风扇（如9cm或8cm），增强机箱内部风道。 | 台 | 1 |  |  | 消防控制室、壁挂 |  |
| 2 | 独立式感烟探测器 | 1、具有自动补偿、自检功能； 2. 使用 LoRa无线通讯，无线覆盖范围广； 3. 功耗低，电池使用时间长； 4. 工作电压：DC3V (1节锂锰电池，型号：CR17505 3.0V)； 5. 无线通讯制式：LoRa 自组网； 6. 最大通讯距离：空旷 1000m； | 套 | 2060 |  |  | 吸顶 |  |
| 3 | 无线手动报警按钮 | 1、可上传电池欠压故障功能。 2、采用 LoRa 无线通讯技术，无需进行布线。 3、内置唯一 ID，可与无线传输模块、火灾报警控制器组网。 4、工作电压：DC3V （2 节 1.5V FR14505/AA 电池） 5、通讯方式：LoRa 无线通讯 6、最大通讯距离：空旷 1000m | 套 | 169 |  |  | 壁挂 |  |
| 4 | 无线声光报警器 | 1、可上传电池欠压故障功能。 2、采用 FosLink 无线通讯技术，无需进行布线。 3、内置唯一 ID，可与无线传输模块、火灾报警控制器组网。 4、工作电压：DC3V （2 节 1.5V FR14505/AA 电池） 5、通讯方式：LoRa 无线通讯 6、最大通讯距离：空旷 1000m | 套 | 169 |  |  | 壁挂 |  |
| 5 | 无线中继器（含开关电源） | 1、24V 总线电源输入设计。 2、内置高性能微处理器。 3、工作电压：DC15V~ DC26V（总线供电） 4、实现将前端设备 LoRa 信号传输到区域报警器，可接入前端设备的数量：180 个 5、指示和操作：模块带三个状态指示灯和一个复位按键。 6、安装方式：壁挂安装 | 套 | 61 |  |  | 过道壁挂 |  |
| 6 | 无线传输模块 | 1、24V电源输入设计。 2、内置高性能微处理器。 3、实现无线 LoRa 信号增加传输距离。 4、工作电压：DC15V~ DC26V 5、实现无线 LoRa 信号增加传输距离。 6、指示和操作：模块带三个状态指示灯和一个复位按键。 7、安装方式：壁挂安装 | 只 | 18 |  |  | 区域报警器旁 |  |
| 7 | 用户传输装置（含5年入网费） | 1、主电源：AC220V（电压范围 AC187V～AC242V），50Hz 2、备用电源：磷酸铁锂电池 1 组，12.8V/4Ah 3、待机功耗：≤10W 4、液 晶 屏：2.8 吋，TFT 彩色，240*RGB*320 5、上行通讯：1 路 TCP 有线网络、1 路 GPRS 无线网络（用于信号传输到云平台） 6、下行通讯：1 路 RS485、1 路 RS232、1 路 CAN（预留）（用于接收控制器信号） 7、火警输出：1 路，DC30V/2A，无源常开触点，故障输出：1 路，DC30V/2A，无源常开触点 8、火警输入：4 路，开关量输入 9、防护等级：IP30 10、执行标准：GB 26875.1-2011 | 套 | 9 |  |  | 区域报警器内 |  |
| 8 | 区域报警器 | 1.主电电源：AC220V（范围187V～242V），50Hz 2.备用电源：2节12V/17Ah，铅酸电池 3.液晶屏：7.0英寸TFT彩色液晶屏，800×480分辨率 4.触摸屏：电容式 5.回路数量：1~16回路 6.回路点位：200点 7.使用环境：0℃～+40℃，≤95%RH，不凝露 8.尺寸：539*156*550mm 9.历史记录：10000条 10.打印机：热敏式微型打印机，支持文字方向设置 11.组网数量：256台，支持环形联网 12.具有输入过压保护功能，输出短路保护功能，电反接保护功能，备电短接保护功能，断电信息保持功能，实体的手自动开关按键，支持全局复位、全局消音功能，具有设备重码检测、接地检测功能，具有3级密码保护 13.处理器：ARM9处理器 14.采用模块化设计，内存：64M，存储容量：8GB，操作系统：Linux，处理器主频：300MHz | 台 | 9 |  |  | 一层宿管室、壁挂 |  |
| 合 计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包括税费、运输费、设备费、人工费、调试费、五年网络费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 达州职业技术学院消控室整合项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据消控室整合设计图纸，增加主线路预算清单如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 勤学楼至主教学楼通讯线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | WDZN-RYYP-2*1.5 | m | 1000 |  |  |  |
| 2 | 联网卡 | TX3016C-LW | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 接线、调试（需请专业厂家） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 银杏食堂至厚德楼通讯线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | WDZN-RYYP-2*1.5 | m | 400 |  |  |  |
| 2 | 联网卡 | TX3016C-LW | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 接线、调试（需请专业厂家） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 厚德楼原主机增加联网卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 联网卡 | TX3016C-LW | 个 | 1 |  |  |  |
| 图书电教楼至主教学楼主线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | WDZN-RYS-2*1.5 | m | 400 |  |  |  |
| 2 | 消防电源线 | WDZN-BYJ-2*2.5 | m | 400 |  |  |  |
| 3 | 钢管 | SC32 | m | 400 |  |  | 尽量走草坪，局部破路、恢复 |
| 4 | 原壁挂式报警联动主机搬运、安装、接线、调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包括税费、运输费、设备费、安装费、调试费等一切费用。所有主线沿原地下管廊敷设，若原地下管廊无法敷设主线，增加费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |